## Euroclima
Calculation of required AHU air flow for Pool Units based on VDI 2089 Jan 2010
Variable | Water surface | 271 | [m²] | Constant | Density Air | 1.14 | [kg/m³]
| Pool water temperature | 30 | [°C] |  | XDL | 0.0143 | [kg/kg]
| Room air temperature | 30 | [°C] |  | XDA | 0.009 | [kg/kg]
| Room air relative humidity | 54 | [% r.H.] |  | RD | 461.52 | [J/kgK]
| Water transfer coefficient | 28 | [m/h]
Calculated Values | Saturation pressure water temperature | 4240.1792 | [Pa]
| Saturation pressure air conditions | 2290.3463 | [Pa]
| Evaporating water mass flow (MD,B) | 105.7491 | [kg/h] | (Calculation see VDI 2089 chapter 6.1.2 formula 1)
| Outside air rating mass flow (MA,S) | 19952.6575 | [kg/h] | (Calculation see VDI 2089 chapter 6.2.1 formula 9)
| Absolute humidity air conditions | 16.3702 | [g/m³]
| Absolute humidity air conditions | 14.3598 | [g/kg]
| Required AHU air flow | 17502.3311 | [m³/h]
Rating factors pool area | Room air temperatures |  |  | Rating factors pool area | Values for water transfer coefficients
|  | min. | max. |  |  | unused pool βu | used pool βb
| Swimming pool hall | 30°C | 34°C |  | Pool in dwelling house (private pool) | 0.7 | -
| VDI 2089 table 2 |  |  |  | indoor pool | 7 | 21
[5 empty] | Water depth > 1,35 m | 7 | 28
| Pool water temperatures |  |  |  | Water depth < 1,35 m | 7 | 40
|  | min. | max. |  | Wave pool during wave operation | 7 | 50
| Non-swimmer pool, Swimmer pool, diver pool, wave pool | 28°C | 28°C |  | Slides and slide collecting pools, wild-water channel | - | 50
| Leisure pool | 28°C | 32°C |  | VDI 2089 table 5
| Paddling pool, movement pool | 32°C | 32°C
| Therapy pool, hot whirlpool | 36°C | 36°C |  | Relative humidity recommendation
| Hot pool in sweat bath | 35°C | 35°C |  |  | min. | max.
| Cold pool in sweat bath | 15°C | 15°C |  | Room air relative humidity | 40%r.H | 64%r.H
| VDI 2089 table 3 |  |  |  | VDI 2089 chapter 5.3
Notes | The room air temperature in the swimming hall should be 2 K to 4 K above the temperature of the pool water, but not above 34°C, during operation.
Temporary excursions outside the indicated humidity range (chapter 5.3) range must not lead to damage to components or to the structure.
The humidity limit for the unclothed person is at a water contenct of x = 14,3 [g/kg] dry air. Exceeding this empirical value is only permissible for a water content in outside air of x > 9 [g/kg] dry air.
During pool operaiton time the amount for the outside air-mass flow irrespectife of the moisture level in the hall is 30%
If the calculated value of the mass concentration of trihalogenmethanes in the pool water does not continuosly exceed the value of 0,020 mg/l given in DIN 19643 15% outside air mass flow are allowed.

## Hallenbad (hidden)
Version 1994 | [8 empty] | Version 2018
Hallenbad (swimming pool unit)
Auslegungsdaten des Hallenbades (conditions for the indoor swimming pool)
Schwimmbecken (swimming pool)
Raumvolumen (volume) |  | [m3]
Beckenwasseroberfläche: (water surface) | 31.3 | [m2] |  | 37.7742 |  |  |  |  | Beckenwasseroberfläche: (water surface) | 31.3 | [m²] | Ma,S | 1763.3813 | [kg/h]
Beckenwassertemperatur: (water temperature) | 28 | [°C] | [6 empty] | Beckenwassertemperatur: (water temperature) | 28 | [°C] | Dichte Luft | 1.204 | kg / m³
Dampfdruck: Wasser 100% rel.F. (steam pressure) | 37.7742 | [mbar] |  | 22.9035 |  |  |  |  | Sättigungsdruck Wasserdampf bei Wassertemperatur | 3777.4213 | [PA] | XDL | 0.0143 | [kg/kg]
Hallenlufttemperatur: (air temperature) | 30 | [°C] | [6 empty] | Hallenlufttemperatur: (air temperature) | 30 | [°C] | XDA | 0.009 | [kg/kg]
Relative Luftfeuchtigkeit: (relative humidity) | 54 | [%] |  |  |  |  | g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg) |  | Relative Luftfeuchtigkeit: (relative humidity) | 54 | [%]
Dampfdruck Luft: (steam pressure air) | 22.9035 | mbar = X Ist 14.39 g/kg (Soll X lt. VDI 14,3 g/kg) |  |  |  |  | mbar = X Ist |  | Wasserdampfdruck der Schwimmhallenluft | 2290.3463 | [PA]
Nutzungsf. Vollbetrieb: (vaporization coeffizient during swimming time) | 20 | [] |  |  |  |  | 14.39 |  | Wasserübergangskoeffizient | 28 | [m/h] | Luftmenge: | 1464.6024 | [m³/h]
Nutzungsf. Ruhebtrieb: (vaporization coeffizient out of swimming time) | 1 | []
Verdunstungsmengenberechnung : |  |  |  | Benutzungszeit | 6 | Std/d | kg/h W= |  | Verdunstungsmengenberechnung :
max. Wasserverdunstungsmenge: (max. water vaporization) mw= e x AB x (Ps - Pd) | 9.3091 | [kg/h] |  |  | 55.8545 | kg/d | 0.29741 | kg/m2h W max/d = | max. Wasserverdunstungsmenge: (max. water vaporization) | 9.3459 | [kg/h]
min. Wasserverdunstungsmenge: (min. water vaporization) mw= e x AB x (Ps - Pd) | 0.46545 | [kg/h] |  |  | 8.3782 | kg/d | 0.014871 | kg/m2h W min/d = | min. Wasserverdunstungsmenge: (min. water vaporization) mw= e x AB x (Ps - Pd)
[9 empty] | RD | 461.52 | [J/kgK]
empfohlener Gerätevolumenstrom | 1502.2615 | [m³/h] |  |  | 64.2327 | kg/d |  |  | empfohlener Gerätevolumenstrom
| Gesamtverdunstungsbeiwert empirisch [g/(hPa m2 h)]: | [7 empty] | Wasserübergangskoeffizient [m/h] | unbenutztes Becken | benutztes Becken
[10 empty] | βu | βb
| e = 0,5 = Ruhebetrieb mit Beckenabdeckung | [7 empty] | Becken mit bedeckter Wasseroberfläche | 0.7 | -
| e = 5,0 = Ruhebetrieb ohne Beckenabdeck. | [7 empty] | Beckem im Wohnhaus | 7 | 21
| e = 15 = Wohnhausbad, kleine Wasserfläche, geringe Pers.-zahl/m2 Wasserfl. | [7 empty] | Hallenbad Wassertiefe > 1,35 m | 7 | 28
| e = 20 =Hallenbad, Normalbetrieb | [7 empty] | Hallenbad Wassertiefe < 1,35 m | 7 | 40
| e = 28 = Freizeitbad | [7 empty] | Wellenbecken bei Wellenbetrieb | 7 | 50
| e = 35 = Wellenbad (während d. Wellenbetriebs); (Whirl-Pool) | [6 empty] | 14.3884 | Rutschen und Rutschenauffangbecken, Wildwasserkanal | - | 50
Vergleich Daten Menerga - Denko Happel |  |  |  | Abweichung % |  | mit Aufrunden
| Denko | EU Alt | EU Neu | Alt | Neu
Volumenstrom | 1500 | 1502 | 1506 | 100.1% | 100.4%
Beckenfläche | 40 | 31.3 | 32.2 | 78.25% | 80.5%
Entfeuchtungsleistung VDI | 10 | 9.31 | 9.61 | 93.1% | 96.1%
| Menerga | EU Alt | EU Neu
Volumenstrom | 2600 | 2606.16 | 2606.34 | 100.2% | 100.2%
Beckenfläche | k.A. | 54.3 | 55.7
Entfeuchtungsleistung VDI | 16.8 | 16.15 | 16.63 | 96.13% | 98.99%
| Denko | EU Alt | EU Neu
Volumenstrom | 9000 | 9003 | 9007 | 100% | 100.1%
Beckenfläche | 180 | 187.6 | 192.5 | 104.2% | 106.9%
Entfeuchtungsleistung VDI | 57 | 55.8 | 57.48 | 97.89% | 100.8%
| Menerga | EU Alt | EU Neu
Volumenstrom | 7900 | 7909.67 | 7907.92 | 100.1% | 100.1%
Beckenfläche | k.A. | 164.8 | 169
Entfeuchtungsleistung VDI | 51 | 49.01 | 50.26 | 96.1% | 98.55%
| Denko | EU Alt | EU Neu
Volumenstrom | 25000 | 25005 | 25010 | 100% | 100%
Beckenfläche | 560 | 521 | 534.5 | 93.04% | 95.45%
Entfeuchtungsleistung VDI | 159 | 154.95 | 158.97 | 97.45% | 99.98%
| Menerga | EU Alt | EU Neu
Volumenstrom | 23600 | 23604 | 23606 | 100% | 100%
Beckenfläche | k.A. | 491.8 | 504.5
Entfeuchtungsleistung VDI | 152.5 | 146.27 | 150.64 | 95.91% | 98.78%
* Abluftkonditionen 30C°/54 %f.F
** Wassertemperatur 28°C

## Kompatibilitätsbericht (hidden)
Kompatibilitätsbericht für Verdunstung lt. VDI2089_ETA_Pool Version 2018.xls
Erstellt am 30.08.2018 11:11
Die folgenden Features in dieser Arbeitsmappe werden von früheren Excel-Versionen nicht unterstützt. Diese Features gehen beim Öffnen dieser Arbeitsmappe in einer früheren Excel-Version oder beim Speichern in einem früheren Dateiformat möglicherweise verloren oder werden beschädigt.
Geringer Genauigkeitsverlust | Anzahl | Version
Einige Zellen oder Formatvorlagen in dieser Arbeitsmappe enthalten eine Formatierung, die vom ausgewählten Dateiformat nicht unterstützt wird. Diese Formate werden in das ähnlichste verfügbare Format konvertiert. | 192 | Excel 97-2003